РЕГУЛЯТОР ЧАСТОТНЫЙ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ АСИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ ТИП РЧ ТУ У 33.2-13722226-009-2003

Регулятор предназначен для регулирования скорости вращения асинхронных трехфазных электродвигателей. Регулятор, в зависимости от мощности подключаемых электродвигателей, выпускается в различных исполнениях, указанных в таблице 1. Для правильного выбора исполнения регулятора необходимо заполнить и выслать нам по почте опросный лист на заказ регулятора. Применение частотно-регулируемых приводов в технологических процессах позволяет снизить энергопотребление оборудования и достичь ощутимого экономического эффекта

1 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Вход регуляторов:. 1.1.1 Число фаз, ед,; 3. 1.2 Выход регуляторов:. 1.2.1 Число фаз, ед; 3. 1.2.2 Диапазон регулирования напряжения, В,; от 0 до напряжения питающей сети. 1.2.3 Дискретность регулирования напряжения, %,; 1. 1.2.4 Диапазон регулирования частоты, Гц,; От 1 до 127. 1.2.4 Диапазон регулирования частоты, Гц,; От 1 до 127. По согласованию с заказчиком возможна установка другого диапазона регулирования частоты в пределах данного.. 1.2.5 Дискретность регулирования частоты, Гц,; 0,1. 1.2.6 Способ включения обмоток электродвигателя – «звезда» при напряжении питания 380 В, «треугольник» при напряжении питания 220 В.. 1.2.7 Принцип управления: ПИД-закон регулирования или прямое задание частоты.. 1.2.8 Параметры ПИД-закона регулирования, вводимые с клавиатуры:. а) диапазон изменения коэффициента усиления регуляторов,; 1 - 32. б) диапазон изменения постоянной времени интеграторов, с,; 0 - 32. в) диапазон изменения постоянной времени дифференцирования, с,; 0 - 32. г) диапазон изменения ошибки регулирования, %,; 0 – 20. д) диапазон изменения времени усреднения входного фильтра, с,; 0,1 - 32. е) период формирования управляющего сигнала, с,; 0,1 - 32. 1.2.9 Задание частоты или технологической переменной:. <(0 - 10) В; (0 - 5) мА, (4 - 20) мА; потенциометр на передней панели.. 1.3 Рабочие функции. 1.3.1 Команды «пуск / стоп» - подача команд с пульта;. 1.3.2 Пуско – тормозная характеристика - линейная;. 1.3.3 Диапазон изменения скорости нарастания или убывания частоты, при пуске, останове или изменении скорости вращения двигателя, Гц/с,; 1-25. 1.3.4 Индикация текущего состояния регуляторов на цифровой жидкокристаллической панели и светодиодных индикаторах.. По согласованию с заказчиком регуляторы могут поставляться без цифровой жидкокристаллической панели.. 1.4 Защитные функции. 1.4.1 Защиты регулятора и двигателя:. - защита от короткого замыкания на корпус;. - максимально - токовая защита;. - защита от обрыва фаз, перекоса фаз;. - тепловая защита;. - защита от потери питания контроллером.. 1.5 Внутренние опции:. - возможность подключения портативного компьютера через последовательный порт RS-485 для интерактивной настройки конфигурации и параметров.. 1.6 Электропитание регуляторов должно осуществляться от сети переменного тока. напряжением(380 ± 38) В и частотой (50 / 60 ±1) Гц.. По согласованию с заказчиком регуляторы, мощностью до 5,5 кВт включительно, могут выпускаться для работы с однофазной сетью напряжением. (220 ± 22) В и частотой (50 / 60 ± 1) Гц... 1.7 Потребляемая мощность, Вт, не более 5 % от мощности нагрузки – см таблицу 1.. 1.8 Параметры регуляторов должны соответствовать параметрам, размерам и свойствам, указанным в таблице 1.. Таблица 1. Исполне-ние; Мощность нагрузки, кВт, не более; Номинальный ток регулятора, (М= const), А; Потребля-емая мощ-ность, Вт, не более; Габаритные размеры, мм, не более; Масса, кг, не более. Высота; Ширина; Глубина. РЧ 1.5; 1,5; 4,0; 75,0; 340; 250; 155; 6. РЧ 2.2; 2,2; 5,0; 110,0; 340; 250; 155; 6. РЧ 3.7; 3,7; 8,0; 185,0; 340; 250; 155; 6. РЧ 5.5; 5,5; 11,0; 275,0; 340; 250; 155; 6. РЧ 7.5; 7,5; 15,0; 375,0; 390; 295; 180; 12. РЧ 11.0; 11,0; 22,0; 550,0; 390; 295; 180; 12. РЧ 15.0; 15,0; 31,0; 750,0; 390; 295; 180; 12. РЧ 18.5; 18,5; 38,0; 925,0; 390; 295; 180; 12. РЧ 22.0; 22,0; 43,0; 1100,0; 390; 295; 180; 12. РЧ 30.0; 30,0; 57,0; 1500,0; 680; 345; 325; 45. РЧ 37.0; 37,0; 71,0; 1850,0; 860; 345; 325; 60. РЧ 45.0; 45,0; 86,0; 2250,0; 1010; 345; 325; 70. РЧ 55.0; 55,0; 110,0; 2750,0; 760; 610; 590; 80...

Стоимость:  64300р. без НДС (для 11 кВт).

ЗАО «Кадницы-на-Вятке» (8332) 36-25-75, 36-31-13, www.kadnici.ru , kadnic@ezmail.ru